## Sheet1
黑龙江省2024年雷霆行动
第一批存在问题涉气污染源曝光名单
序 号 | 区域 | 污染源 名单 | 主要污染问题 | 整改 单位 | 整改 时限
1 | 北林区 | 绥化中 盟热电 有限公 司 | 1.排污许可重污染天气排 放限值未登记。 | 绥化 市北 林生 态环 境局 | 1个月
|  |  | 2.自动监控排放口形状设 置为不规则，实际为圆 形,监测点截面积需核 实，企业无法提供自动监 控设施备案表。 |  | 1个月
2 | 北林区 | 绥化象 屿能源 有限公 司 | 1.颗粒物斜率截距未按照 调试报告设置；调试报告 颗 粒 物 回 归 方 程 为 Y=2.19x-0.60。工控机斜 率设置为1,截距设置为0 O | 绥化 市北 林生 态环 境局 | 立行 立改
|  |  | 2.通全流程标气，SO2示 值误差超过标准值；现场 SO2量程为100mg/m3,第 一次通SO2为99mg/m3NO 为90.2mg/m3的混合标 气，SO2在4分32秒稳定后 显示74.1mg/m3,误差 为：24.9%,NO示值误差 符合规范。通零气后，进 行第二次SO250mg/m3NO 为50mg/m3的混合标气， SO2在5分03秒稳定后显 37.9mg/m3,误差为： 12.1%,NO示值误差符合 规范。2次通标均超过规范 要求的±2.5%。 |  | 立行 立改
|  |  | 3.该单位未建设独立危废 间，危废合同制定不规范 O |  | 1个月
3 | 绥棱县 | 绥棱县 新盛供 热有限 公司 | 1.排污许可重污染天气排 放限值未登记 | 绥化 市绥 棱生 态环 境局 | 1个月
|  |  | 2.备案信息中采样位置排 气筒截面积是15.2m²,自 动监控设施烟道截面积设 置为43.4m²,监测点截面 积需核实；氮氧化物排放 限值是200mg/m³,备案信 息中心氮氧化物量程是 200mg/m³,自动监控设施 NO量程设置149.33ppm, 折算成氮氧化物300mg/m³ 左右，实际量程设置符合 技术规范，备案信息数据 与实际数据不一致，应重 新备案。 在线间公示牌信息与自动 监控设施设置数据不一 致，与备案信息不一致， 应将三方面信息调整一致 O |  | 立行 立改
|  |  | 3.危废间不规范。 |  | 1个月
4 | 海伦市 | 国投先 进生物 质燃料 (海伦) 有限公 司 | 1.烘干塔运行期间粉尘较 大。 | 绥化 市海 伦生 态环 境局 | 1个月
|  |  | 2.在线运维台账不规范。 |  | 立行 立改
|  |  | 3.危废间建设不规范。 |  | 1个月
|  |  | 4.环境管理台账不规范。 |  | 立行 立改
|  |  | 5.排污许可重污染天气排 放限值未登记。 |  | 1个月
5 | 爱民区 | 牡丹江 热电有 限公司 西城分 公司 | 1.煤场煤堆高度高出围挡 O | 牡丹 江市 爱民 生态 环境 局 | 立行 立改
6 | 西安区 | 牡丹江 龙憩供 热有限 公司 | 1.原有脱硫脱硝设备拆 除，新建一套氨水脱硫脱 硝设施，未办相应手续； | 牡丹 江市 西安 生态 环境 局 | 1个月
|  |  | 2.未按照环评要求建设钢 结构煤棚，违规进行环境 保护竣工验收。 |  | 1个月
|  |  | 3.厂区环境恶劣，煤场、 渣场均无防尘措施，地面 未硬化，扬尘污染严重。 |  | 立行 立改
7 | 宁安市 | 宁安市 太祥能 源开发 有限责 任公司 | 原煤及炉渣露天堆放。 | 牡丹 江市 宁安 生态 环境 局 | 立行 立改
8 | 佳木斯 | 中建材 佳星玻 璃有限 公司 | 1.集尘系统排气筒高度未 高出周围建筑3米。 | 佳木 斯市 生态 环境 局 | 立行 立改
|  |  | 2.在线设备未按规范进行 全系统响应时间和示值误 差测试、校验测试。 |  | 立行 立改
|  |  | 3.现场校准记录运维台账 填写不规范。 |  | 立行 立改
9 | 汤原县 | 国电汤 原生物 质发电 有限公 | 1.没有按照环评要求建设 临时贮灰仓。 | 佳木 斯市 汤原 生态 | 1个月
|  |  | 2.没有按相关规范配备标 气瓶。 |  | 立行 立改
10 | 桦川县 | 桦川协 联生物 质能热 电有限 公司 | 1.生物质料堆、灰渣场部 分未苫盖。 | 佳木 斯市 桦川 生态 环境 局 | 立行 立改
|  |  | 2.未分别建设独立危废间 O |  | 1个月
|  |  | 3.采样管路为单路，未按 规范建设。 |  | 1个月
|  |  | 4.定期校准有超期现象， 使用标气不符合规范要求 o |  | 立行 立改
11 | 集贤县 | 集贤辰 能生物 质发电 有限公 司 | 1.危废间无导流沟，建设 不规范。 | 双鸭 山市 集贤 生态 环境 局 | 1个月
|  |  | 2.部分生物质料堆放在料 场外，未苫盖。 |  | 立行 立改
|  |  | 3.在线监测间无监控设 备，建设不规范。 |  | 立行 立改
|  |  | 4.在线设备校准期间，平 台监测数据保持不变，全 系统测试超期。 |  | 立行 立改
12 | 饶河县 | 饶河县 晨光热 电有限 责任公 司 | 1.危废间标识未更新、存 有杂物、无防渗漏、导流 槽等设施，危废间建设不 规范。无危废转运及管理 台账。 | 双鸭 山市 饶河 生态 环境 局 | 立行 立改
|  |  | 2.储煤场煤堆部分未苫 盖，灰渣场无防尘设施。 |  | 立行 立改
|  |  | 3.重污染天气应急预案内 容未更新。 |  | 1个月
|  |  | 4.自动监测站房只有巡检 记录和维修记录，对应巡 检查看工控机数据没有当 天校准动作，设备单采样 管路无法进行系统全流路 测试，在线站房内没有视 频监控。 |  | 立行 立改
13 | 工农区 | 黑龙江 龙煤鹤 岗矿业 有限责 | 1.在线监控室标气瓶配备 不全。 | 鹤岗 市工 农生 态环 | 立行 立改
|  |  | 2.危废暂存间不规范。 |  | 立行 立改
14 | 建华区 | 齐齐哈 尔阳光 热力集 团万吉 热力有 限责任 公司百 | 1.锅炉煤渣苫盖不完全。 | 齐齐 哈尔 市建 华生 态环 境局 | 立行 立改
|  |  | 2.应急预案中应急措施针 对性不强，且应急期间未 严格落实应急预案中提出 的加强检测检查频次等对 应措施。 |  | 1个月
15 | 梅里斯 达斡尔 族区 | 齐齐哈 尔山松 生物制 品有限 公司 | 该企业执行超低排放标准 颗粒物10二氧化硫35氮氧 化物50。该企业重污染天 气应急预案执行环评标准 颗粒物30,二氧化硫100 氮氧化物100标准执行标准 不准确。 | 齐齐 哈尔 市梅 里斯 生态 环境 局 | 立行 立改
16 | 建华区 | 齐齐哈 尔昱峰 供热有 限公司 | 湿度仪故障长期恒值未及 时维修。 | 齐齐 哈尔 市建 华生 态环 境局 | 1个月
17 | 铁锋区 | 黑龙江 火眼检 测技术 有限公 司 | 现场检查发现该公司为齐 齐哈尔山松生物制品有限 公司在线监控设施验收出 具的比对验收检测报告涉 嫌造假，已对该企业做了 调查询问笔录。 | 齐齐 哈尔 市铁 锋生 态环 境局 | 1个月
18 | 香坊区 | 哈尔滨 市双琦 环保资 源利用 有限公 司 | 1.企业重污染天气“一厂一 策”公示板公示信息不全。 | 哈尔 滨市 香坊 生态 环境 局 | 立行 立改
|  |  | 2.工人在密闭生产车间灰 尘异味较大，应有相应报 警除尘装置，加强安全防 护管理。 |  | 立行 立改
19 | 平房区 | 哈尔滨 哈南供 热有限 公司(a 区 ) | 1.在线监测室内公示牌上 空气过量系数与在线监测 系统不对应(公式牌为 1.75系统显示1.80)。 | 哈尔 滨市 平房 生态 环境 局 | 立行 立改
|  |  | 2.堆料厂房西侧的煤溢出 没有苫盖。 |  | 立行 立改
|  |  | 3.环保数据采集仪烟气动 压状态为通讯异常。 |  | 立行 立改
|  |  | 4.在线监测间无联网摄像 头。 |  | 立行 立改
20 | 香坊区 | 哈尔滨 珠江物 业管理 有限公 | 1.脱硝尿素溶液稀释罐右 侧1号喷枪泵有漏液。 | 哈尔 滨市 香坊 生态 | 1个月
|  |  | 2.在线监测间无联网摄像 头。 |  | 立行 立改
21 | 道里区 | 哈尔滨 市金山 堡供热 有限公 司 | 1.非道路移动机械没有标 识。 | 哈尔 滨市 道里 生态 环境 局 | 立行 立改
|  |  | 2.重污染天气期间未落实 响应措施吉JJ3960为国四 以下车辆。 |  | 立行 立改
|  |  | 3.污染防治设施存在安全 隐患(二期烟筒掉落冰 碴 ) 。 |  | 立行 立改
|  |  | 4.二号在线监控站房在线 分析仪不正常运行(金山 堡2号排放口现场通二氧化 硫， 一氧化氮标气，分析 仪示值误差大于50%)。 |  | 立行 立改
|  |  | 5.伴热管设置温度110度， 低于规范要求的120。 |  | 立行 立改
|  |  | 6.校准数据保持，无法查 看通标气记录。 |  | 立行 立改
|  |  | 7.未按照排污许可证监测 要求对脱硫废水中污染物 PH值、总汞、总铬、总砷 、总铅进行监测。 |  | 立行 立改
|  |  | 8.1号在线监测间无摄像头 2号在线监测间有摄像头未 联网。 |  | 立行 立改
22 | 青冈县 | 青冈金 安热电 有限公 司 | 1.排污许可重污染天气排 放限值未登记。 | 绥化 市青 冈生 态环 境局 | 1个月
|  |  | 2.危废间不规范；危废管 理不规范。 |  | 立行 立改
|  |  | 3.排污许可证排放限值与 自动监控设施排放限值不 一致。 |  | 立行 立改
23 | 青冈县 | 京粮龙 江生物 工程有 限公司 | 1.在线监设备全系统校准 功能损坏，无法正常完成 每季度的全系统校验工 作；该设备安装至今未做 系统校验工作。 | 绥化 市青 冈生 态环 境局 | 1个月
|  |  | 2.在线设备采样管理存在U 型弯。 |  | 立行 立改
|  |  | 3.采样平台不符合规范； 平台高度>2米，未使用Z 字梯等，而使用直梯方 式，存在安全隐患。 |  | 1个月
|  |  | 4.抽取式烟尘仪未开启等 速采样功能。 |  | 立行 立改
|  |  | 5.运维频次不符合规范要 求；日常维护台账和校准 台账及故障台账中记录的 频次和相关实际发生的问 题均有出入。 |  | 立行 立改
|  |  | 6.高量程标气选用不合 理；量程标气应选用测量 量程的80%-100%之间， 该点位选用了超过该量程 102%的标气，不符合规范 要求。 |  | 立行 立改
|  |  | 7.现场未配备高中低量程 的标准气体。 |  | 立行 立改
|  |  | 8.检测报告不全。按照排 污许可证要求地下水检测 项目一年一测，现场未能 提供检测报告；除锅炉排 放口外其他排放口对应检 测报告不全。 |  | 立行 立改
|  |  | 9.环境应急预案备案表， 缺少一个专家签字。 |  | 1个月
|  |  | 10.堆煤场存煤高度超过防 风抑尘网。 |  | 立行 立改
|  |  | 11.卸渣区无密闭，卸渣期 间产生大量扬尘。 |  | 立行 立改